Weichdichtender Absperrschieber nach EN 13774 
Für Gase nach DVGW-Richtlinie G 260
Absperrarmatur für Gasanlagen und Gasleitungen bis 50°C
DN 40 - 300, PN 10 - 16
Baulänge DIN EN 558-1, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4)

Gummierter Absperrkeil mit Gleitschuhen zur Verringerung von Verschleiß und Betätigungsmomenten dadurch Verlängerung der Lebensdauer;
Deutlich geringere Betätigungsmomente als EN 1072-2 Forderung
Wartungsfreie und korrosionssichere verlängerte Spindelabdichtung mit dreifacher O-Ring Abdichtung;
Mit durchgehender Rohrinnensohle;
Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2;
Gehäuse, Deckel und Absperrkeil aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);
Keil allseitig mit NBR gummiert;
Spindel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4057;
Ablieferungsprüfung nach EN 12266 (DIN 3230 Teil 5, PG3)
Mit fest integriertem Adapter für die TELEMAX® Einbaugarnitur

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton gelb

VAG BETA® 300 Absperrschieber - Gas oder gleichwertig

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- mit Handrad
- mit Vierkantschoner
- mit Fernantriebsgestänge
- mit Straßenkappe
- mit Trageplatte
- mit SERIO®plus Zeigerwerk
- mit Elektro-Antrieb 
- mit pneumatischem Antrieb

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......