Metallischdichtende Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe nach EN 12334
Rückflussverhinderer für Trink-, Brauch- und Abwasser (vorgereinigt und zopfbildungsfrei) bis 50°C
DN 200 - 1400, PN 10 - 25, 
Baulänge DIN EN 558-1, Grundreihe 14 (DIN 3202, F4)

Klappenscheibe im Gehäuse doppelexzentrisch in Buchsen gelagert;
Strömungsgünstige Scheibengeometrie für niedrige Druckverluste;
Verschleißfester, korrosionsbeständiger und unterwanderungssicherer Dichtsitz im Gehäuse und auf der Klappenscheibe, mittels feinstbearbeiteter Chrom-Nickel-Auftragsschweißung;
Kürzere Schließzeiten durch Hubverkürzung um ca. 35% mittels schrägliegendem Dichtsitz;
Flanschanschlussmaße nach EN 1092;
Gehäuse und Klappenscheibe aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);
Klappenwelle aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4021;
Wellenlager aus Bronze
PN 40 auf Anfrage

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung, Farbton blau, RAL 5005

VAG SKR Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- mit innenliegender Endlagendämpfung - mit Innengummierung
- mit Verschlussdeckel (für nachträglichen Dämpfer-Einbau)
- mit mechanischer Stellungsanzeige
- mit elektrischer Stellungsanzeige
- geschweißte Ausführung
- geschmiedete Ausführung

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......