Weichdichtender Rückflussverhinderer nach EN 12334
Trink-, Brauch und Abwasser bis 50°C
DN 50 - 300, PN 10 - 16
Baulänge DIN EN 558-1, Grundreihe 48 (DIN 3202, F6)

Weichdichtend;
mit innenliegender Welle;
Öffnungsgrad 90%; molchbar in Durchflussrichtung;
Schnelle und einfache Reinigung der Klappenscheibe durch Herausklappen ohne Ausbau; 
Einfacher Dichtungswechsel an der Klappenscheibe;
Flexible und gedämpfte Doppelllagerung der Klappenscheibe mit Anschlagdämpfung im Gehäuse;
Wellenlagerung in leichtgängigen Bronzebuchsen;
Hängeösen zur Montageerleichterung;
Flanschanschlussmaße nach EN 1092;

Alle medienberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Gehäuse und Deckel aus duktilem Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);
Klappenscheibe, Hebel aus Edelstahl CF8 (1.4308);
Schrauben, Scheiben und Verbindungselemente aus A4;
Welle aus Edelstahl A4 (1.4057);
Lager aus zinkfreier Bronze CW306G;
Dichtungen aus NBR;

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005

VAG LIMU-STOP Rückflussverhinderer oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
-	mit Hebel und Gewicht, weichdichtend Typ AL-HG
-	mit Hebel und Gewicht und Schutzkorb, weichdichtend, Typ AL-HG-S

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......