Author: VAG-Group
Last saved by: Thomas Kunzmann
Category: Ausschreibungstexte

Unterflurhydrant mit Doppelabsperrung 
mit Spitzendanschluss zur Verbindung mit 
VAG BAIO^®plus Systemteilen
Form AD nach EN 1074-6 und EN 14339
DIN-DVGW registriert für Trinkwasser
DN 80, PN 16

Selbsttätig wirkende Kugelabsperrung;
Doppeltes Entleersystem mit zwei unabhängigen Entleerungen mit Druckwasserschutz – kein Restwasser;
Mit integrierter Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur;
Selbstschließender Klauendeckel (variabel einstellbar auf offenstehend);
Klaue mit Haltenasen; integrierter Mündungsschoner;
Wartungsfreie Spindelabdichtung mit 3-facher O-Ring Abdichtung in Messingbuchse gelagert;
Einteiliges Mantelrohr;
Mit Spitzendanschluss zur Verbindung mit VAG BAIO^® plus Systemteilen;
Spitzende mit Verriegelungsnocken für Innenverriegelung;
Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Aufdrehen sowie Schmutzmanschette gegen Schmutzeintrag;
Alle medienberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Mantelrohr, Aufsatz und Klaue aus duktilem Gusseisen;
Ventilkegel aus duktilem Gusseisen allseitig mit EPDM vulkanisiert;
Spindel aus nichtrostendem Stahl 1.4021;
Sämtliche Schrauben aus Edelstahl A2;
Druckrohr und Verbindungsstifte aus Edelstahl  1.4301;
Spindelmutter und Ventilsitzbuchse aus Messing

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005

VAG BAIO^® HYDRUS^® G2 Unterflurhydrant, Form AD oder gleichwertig	

Rohrdeckung: 0,82 m, 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......