Überflurhydrant mit Doppelabsperrung 
Form AUD nach DIN EN 1074-6
DIN-DVGW registriert für Trinkwasser
DN 80, PN 16

Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur;
Mit doppelter Absperrung und Sollbruchstelle mittels Bruchmuttern;
Freie Ausrichtung des Hydranten durch Losflanschverbindung;
Selbsttätige unabhängige Entleerung und Druckwasserschutz ohne Restwasser;
Wartungsfreie Spindelabdichtung mit O-Ringen im Lageraufsatz;
Mit zwei oberen B-Festkupplungen;
Flanschanschlussmaße nach EN 1092-2;
Alle mediumberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Untere und Obere Säule sowie Hydrantenkopf aus duktilem Gusseisen;
Haube und Festkupplungen aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung;
Ventilkegel aus duktilem Gusseisen allseitig mit EPDM vulkanisiert;
Lageraufsatz, Sitzbuchse, Ventilsitzbuchse und Spindelmutter aus Messing;

Korrosionsschutz:
Obere Säule: Innen und außen Epoxid-Beschichtung, aussen zusätzlich Polyesterbeschichtung, Farbton feuerrot, RAL 3000;
Untere Säule: Innen und außen Epoxid-Beschichtung; Farbton blau
Hydrantenkopf: Innen und außen Epoxid-Beschichtung, aussen zusätzlich Polyesterbeschichtung, Farbton feuerrot, RAL 3000;

VAG NOVA 284 Überflurhydrant, Form AUD oder gleichwertig	

Rohrdeckung: 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- Historischer Altstadthydrant NOVA 1885 Farbton grau RAL 7021

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......