Author: VAG-Group
Last saved by: Deepa Vethaviyasar

Druckhalteventil
Regelarmatur in Durchgangsform nach EN 1074
Das Ventil öffnet bei Überschreitung des eingestellten Versorgungsdruckes.
Für Trinkwasser bis 50°C
DN 50 - 300, PN 10 - 16
Baulänge DIN EN 558-1 (bis DN 250)

Eigenmediumgesteuertes Ventil mit optischer Stellungsanzeige;
Im Steuerkreis integriertes Pilotventil zur Regelung ohne Fremdenergie;
Verschleißfester, korrosionsbeständiger und unterwanderungssicherer Gehäusesitz mittels feinstbearbeiteter Chrom-Nickel Auftragsschweißung;
Vorgeformte Membrane, lagefixiert mittels Dichtwulst zur sicheren Gehäuseabdichtung;
Kavitationsfreier Betrieb durch Regeleinsätze;
Ventilsitz mit gekammertem und auszugssicherem Profildichtring;
Eingepresste Gewindeeinsätze aus Edelstahl zum Anschluss der Steuerleitungen für durchgängigen Korrosionsschutz;
Manuelle Entlüftung der eingeschlossenen Luft;
Steuerleitungen und Manometer getrennt;
Getrennte Einstellung von Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit;
Feinporiger Filter mit Schauglas zur Visualisierung des Verschmutzungsgrads im Steuerkreis, inklusive Absperrhahn zum Spülen;
Bedienfreundliches Ablesen der Betriebsdrücke durch 2 Glycerin gefüllte Manometer, zur Bestimmung der tatsächlich vorherrschenden Ein- und Ausgangsdrücke;
Alle Innenteile von oben zugänglich zur Wartung ohne Ausbau aus der Rohrleitung;
Dichtheit nach DIN EN 12 266-1, Leckrate A;
Flanschanschlußmaße nach EN 1092, Teil 2;
Alle mediumberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Gehäuse und Deckel aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);
Membrane und Dichtungen aus EPDM;
Regeleinsatz, Steuerleitungen, Geschwindigkeitseinstellung und Verschraubungen aus Edelstahl;
Filtergehäuse aus Edelstahl mit Schauglas aus druckfestem Polypropylen;

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005; keine blanken Gussstellen im Bereich der Anschlüsse

Auslegungsdaten: 	
Eingangsdruck:	p1	=	................ bar
Ausgangsdruck:	p2 min	=	................ bar
		p2 max	=	………….. bar
Durchflussmenge:	Q max	=	................ m³/h
Durchflussmenge:	Q min	=	................ m³/h

VAG PICO^® H-Baureihe Pilotgesteuertes Regelventil als Druckhalteventil
oder gleichwertig

Hersteller:	VAG GmbH	
		Carl-Reuther-Str. 1
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
DN >300 auf Anfrage
PN 25 auf Anfrage

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......