Author: VAG-Group
Last saved by: Vethaviyasar, Deepa

Druckreduzierventil 
Regelarmatur in Durchgangsform nach EN 1074
Zur Regelung eines höheren Eingangsdruckes auf einen konstanten, niedrigeren Ausgangsdruck unabhängig vom Durchfluss und einlassseitigen Druckschwankungen.
Für Trinkwasser bis 50°C
DN 50 - 300, PN 10 - 16
Baulänge DIN EN 558-1 (bis DN 250)

Eigenmediumgesteuertes Ventil;
Im Steuerkreis integriertes Pilotventil zur Regelung ohne Fremdenergie;
Verschleißfester, korrosionsbeständiger und unterwanderungssicherer Gehäusesitz mittels feinstbearbeiteter Chrom-Nickel Auftragsschweißung;
Vorgeformte Membrane, lagefixiert mittels Dichtwulst zur sicheren Gehäuseabdichtung;
Kavitationsfreier Betrieb durch Regeleinsatz;
Ventilsitz mit gekammertem und auszugssicherem Profildichtring;
Manuelle Entlüftung der eingeschlossenen Luft;
Einstellung der Reaktionszeit der Öffnungs- oder Schließgeschwindigkeit;
Y-Filter zur Filtration und Vermeidung von Verunreinigung im Steuerkreis;
Bedienfreundliches Ablesen des Betriebsdruckes durch Glycerin gefüllten Manometer, zur Bestimmung des tatsächlich vorherrschenden Ausgangsdruckes;
Alle Innenteile von oben zugänglich zur Wartung ohne Ausbau aus der Rohrleitung;
Dichtheit nach DIN EN 12 266-1, Leckrate A;
Flanschanschlußmaße nach EN 1092, Teil 2;
Alle mediumberührten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt W270 (bakteriologisch unbedenklich);
Gehäuse und Deckel aus Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40);
Membrane und Dichtungen aus EPDM;
Regeleinsatz und Steuerleitungen aus Edelstahl;
Filtergehäuse und Pilot aus Brass;

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach 
DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005; keine blanken Gussstellen im Bereich der Anschlüsse

Auslegungsdaten: 	
Eingangsdruck:	p1 min	=	................ bar
		p1 max	=	................ bar
Ausgangsdruck:	p2 	=	................ bar
Durchflussmenge:	Q max	=	................ m³/h
Durchflussmenge:	Q min	=	................ m³/h

VAG PICO^® Pilotgesteuertes Regelventil als Druckreduzierventil
oder gleichwertig

Hersteller:	VAG-Armaturen GmbH	
		Carl-Reuther-Str. 1
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
DN >300 auf Anfrage
PN 25 auf Anfrage

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......