Weichdichtender Plattenschieber 
Absperrarmatur für Brauch- und Abwasser bis 50°C
DN 700 - 1400, PN 10, PS 2 - 4
Baulänge DIN EN 558-1, Grundreihe 20 (DIN 3202-3, K1)
Mit AUMA GST- Stirnradgetriebe (steigende Spindel) für die Anbindung an REMO-System

Flanschanschlussmaße nach EN 1092 PN 10
Flanschdichtleiste nach EN 1092 PN 6
Dichtheit nach DIN EN 12 266-1, Leckrate A;
Vollflanscharmatur als Zwischenflansch- und Endschieber ohne Gegenflansch bei vollem Betriebsdruck einsetzbar;
Lagerung der Schieberplatte und Axialführung durch integrierte Gleitleisten aus Kunststoff
Voll ausgeprägter Flansch mit freiem Durchgang;
Gehäuseschrauben außerhalb der Flanschdichtleiste
Dichtheit in beiden Durchflussrichtungen
Schieberplatte weichdichtend in gekammerter U-Bügeldichtung geführt, mit verbreiterter Sohlendichtung zur Sicherung der Dichtheit über alle Betriebszustände;
Endanschläge der Schieberplatte im Sohlenbereich zur Reduzierung der Deformation unter Betriebsdruck
Beidseitig integrierte Schaber zum permanenten Reinigen der Schieberplatte im Betrieb;
Profilierte Querdichtung mit Doppel-Quadringprofil und integrierten PTFE-Gleitstäben zur Reduzierung der Betätigungskräfte, nachstellbar und bei Bedarf auch ohne Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung austauschbar;
Stabiler und kompakter Gehäuseaufbau mittels Haltebleche zum Schutz der Spindel vor Witterungseinflüssen;
Zum Personenschutz vor bewegten Teilen 
Gerolltes Spindelgewinde, steigend 

Gehäuseteile und Druckstück aus Gusseisen EN-GJL-250 (GG-25);
Schieberplatte aus Edelstahl A2
Spindel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4021;
Gehäuseaufbau (Aufbauträger und Schutzverkleidung) aus Edelstahl A2
U-Bügeldichtung und Querdichtung aus abwasserbeständigem NBR (Perbunan);
Verbindungsteile aus Edelstahl A2 (DIN EN ISO 3506)

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005

mit AUMA GST-Stirnradgetriebe (Ausführung A für steigende Spindel) für die direkte Anbindung an das REMO-System

VAG ZETA® Plattenschieber oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- Sonderwerkstoffe für erhöhte Anforderungen
- Erhöhter Korrosionsschutz (Schieberplatte in A4; Spindel aus 1.4057)
- mit induktiven Endlagenschaltern
- mit integrierter optischer Positionsanzeige

Zulässiger Betriebsdruck:
- DN 700 - 800		PS 4
- DN 900 - 1000		PS 2,5
- DN 1200 - 1400		PS 2

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......