Author: VAG-Group
Last saved by: Thomas Kunzmann
Category: Ausschreibungstext

Weichdichtender Plattenschieber 
Regelarmatur für Luft bis 100°C
DN 100 - 600, PN 10, Max. Betriebsdruck Ps 1,0 bar
Baulänge DIN EN 558-1, Grundreihe 20 (DIN 3202-3, K1)
Mit Elektro-Regel-Antrieb (steigende Spindel)

Mit integrierter VAG Luft-Regelblende
Flanschanschlussmaße nach EN 1092 PN 10
Flanschdichtleiste nach EN 1092 PN 10
Dichtheit nach DIN EN 12 266-1, Leckrate A;
Vollflanscharmatur als Zwischenflansch- und Endschieber ohne Gegenflansch bei vollem Betriebsdruck einsetzbar;
Gehäuseschrauben außerhalb der Flanschdichtleiste
Dichtheit in beiden Durchflussrichtungen
Mit mechanischer Stellungsanzeige der Schieberplatte
Schieberplatte weichdichtend in gekammerter U-Bügeldichtung geführt, mit verbreiterter Sohlendichtung zur Sicherung der Dichtheit über alle Betriebszustände;
Beidseitig integrierte Schaber zum permanenten Reinigen der Schieberplatte im Betrieb;
Profilierte Querdichtung mit integrierten PTFE-Gleitstäben zur Reduzierung der Betätigungskräfte, nachstellbar und bei Bedarf auch ohne Ausbau der Armatur aus der Rohrleitung austauschbar;
Stabiler und kompakter Gehäuseaufbau mittels Haltebleche zum Schutz der Spindel vor Witterungseinflüssen;
Zum Personenschutz vor bewegten Teilen 
Gerolltes Spindelgewinde, nichtsteigend 

Gehäuseteile und Druckstück aus Gusseisen EN-GJL-250 (GG-25);
Schieberplatte DN 100-350 aus Edelstahl A4; DN 400-600 aus Edelstahl A2
Regelblende aus Edelstahl A4
Spindel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4057 (DN 100….350) und 1.4021 (DN 400…600)
Gehäuseaufbau (Aufbauträger und Schutzverkleidung) aus Edelstahl A2
U-Bügeldichtung und Querdichtung aus temperaturbeständigem NBR (Perbunan);
Verbindungsteile aus Edelstahl A2 (DIN EN ISO 3506)

Korrosionsschutz:
innen und außen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausführung „Schwerer Korrosionsschutz“ nach DIN 30 677-2, Schichtdicke >250 µm, Farbton blau, RAL 5005

Mit direkt aufgebautem elektrischem Regelantrieb Fabrikat AUMA Typ SAR
Spannung ….V / ……Hz
Abtriebsform A

VAG ZETA air control^® Plattenschieber oder gleichwertig	

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- ab DN 400 Schieberplatte in A4 und Spindel in 1.4057

Zulässiger Betriebsdruck:
- DN 100 ….600		PS 1

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......