# Spindelschieber aus Edelstahl

in quadratischer Form zum Andübeln mit geschlossenem Rahmen

Absperr- und Regulierarmatur für Wasser und Abwasser bis 50°C

# Größe 150 x 150 – 1000 x 1000, 4 -10 mWS auf die Vorderseite und Rückseite

# Kompaktarmatur Typ C (für nicht-überfluteten Einbau)

vierseitig dichtend zum Andübeln an die Wand; Dichtheit: max. 1 % (bei Druck auf die Vorderseite) und max. 5 % (bei Druck auf die Rückseite) der zulässigen Leckagerate gemäß DIN 19569 Teil 4 in eingebautem Zustand; einschließlich Werksprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 2.1, mit Angabe der Leckagerate;

# Druck auf die Vorderseite und Rückseite dichtend:

150x150,200x200   	10mWS

300x300			 8 mWS

400x400….800x800	 6 mWS

900x900,1000x1000	 4 mWS

Kompaktarmatur, als selbsttragende Rahmenkonstruktion, betriebsfertig vormontiert;

Mit Befestigungsmaterial (Edelstahl A4)

mit nicht steigender Spindel und integrierter Spindellagerung;

Gleitsystem der Schieberplatte im Rahmen

Schieberplatte über den gesamten Hub vibrationsfrei geführt, in Zwischenstellungen einsetzbar;

integrierte und gekammerte Profildichtung aus abwasser- und UV-beständigem EPDM;

Dichtung zur Wand aus abwasserbeständigem Moosgummi, betriebsfertig auf dem Rahmen montiert;

Geschweißte robuste Rahmenkonstruktion aus Edelstahl A2 (1.4301) - Vollbad-gebeizt und passiviert;

Geschweißte robuste Schieberplatte aus Edelstahl A2 (1.4301) - Vollbad-gebeizt und passiviert;

Spindel mit gerolltem Trapezgewinde aus Edelstahl 1.4057;

Schwenkbar gelagerte Spindelmutter aus see- und abwasserbeständiger Bronze;

Dichtungen aus abwasser- und UV-beständigem EPDM

Maße der Wandöffnung:		______ mm x ______  mm

Betriebsdruck auf die Vorderseite:  	____________  m WS

Betriebsdruck auf die Rückseite:   	____________  m WS

Einbautiefe:					____________  mm

(gemessen von Schiebersohle bis Bedienflur)

#### z.B. VAG ERI®plus Spindelschieber oder gleichwertig

Hersteller:	VAG GmbH

Carl-Reuther-Str. 1

68305 Mannheim

Deutschland

www.vag-armaturen.com

Varianten:

- Version Typ O (offener Rahmen) für überfluteten Einbau

- Andere (auch rechteckige) Abmessungen

- 3-seitig-dichtend für Kanaleinbau

- Verbesserter Korrosionsschutz: Rahmen und Schieberplatte aus Edelstahl A4

- Flexibler Einbau mit VAG REMO Fernantriebssystem

- mit Werksprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 2.1, mit Angabe der Leckagerate;

Stück ........   EURO/Stück .........   EURO/Pos. .........