Hydraulischer Fallgewichtsantrieb, eigenölversorgt 
für Schnellschlussarmaturen 
z.B. für VAG EKN® Absperrklappe oder VAG RIKO® Ringkolbenventil

- hier Armaturentext von gewünschter VAG EKN® Absperrklappe oder gewünschtem VAG RIKO® Ringkolbenventil einfügen -

VAG HYsec PRO hydraulischer Fallgewichtsantrieb und VAG EKN® Absperrklappe/VAG RIKO® Ringkolbenventil oder gleichwertig	

Fallgewichtsantrieb bestehend aus 
-	Hebel mit Gewicht
-	Hydraulikzylinder
-	Hydraulikaggregat mit Steuereinheit

zweifach gelagerter Gewichtshebel
- einerseits mit Schräggelenklager,
- andererseits mit Lagerring aus PTFE-Gleitschicht,
keine Übertragung von Fallgewichtskräften auf die Armaturenlagerung;
Fallgewichte in Modulbauweise zur individuellen Anpassung an die Betriebsverhältnisse;
zweigeteilter Fallgewichtshebel;
 
zweifach abgestufter Hydraulikzylinder mit angebautem kompaktem Steuerblock:
- ohne Verbindungsleitungen direkt an den Zylinderboden angeschraubt,
- Integrierter absperrbarer Absperrhahn zur Funktionsprüfung,
- Auslösung mittels Magnetventil beziehungsweise hydromechanische Auslösung (Rohrbruchsicherung),
- Schließzeiten einstellbar mit Mengenregelventil (viskositäts- und druckunabhängig),
- Endlagendämpfung einstellbar,
- Integriertes Rückschlagventil,
- Verbindungsschläuche in Betriebsstellung drucklos,

Integriertes Hydraulikaggregat mit komplett geschlossenem Ölkreislauf:
- Ohne Luftfilter und Entfeuchter,
- Radialkolbenpumpe mit redundanten Pumpenelementen,
- Pumpenmotor als Unterölausführung 
- Handpumpe und Filterelement im Pumpengehäuse integriert,

Drei Endschalter: Offen-, Geschlossenstellung sowie automatische Offenhaltung;
Einstellbarer mechanischer Endanschlag für Geschlossenstellung;

Kompaktbauweise bestehend aus Armatur und montiertem Antrieb, keine bauseitige Verrohrung erforderlich;

Steuerblock: Edelstahl 1.4305;
Konsole und Hebel: SJ235;
Fallgewicht: SJ235;
Lagerbolzen und Bolzen aus nichtrostender Stahl, Werkstoff 1.4021;
Hebellagerung: Edelstahl 1.4305 beziehungsweise zinkfreie Bronze und PTFE;
Klemmenkasten: Stahlblech

Korrosionsschutz
Konsole und Hebel: Epoxid-Grundierung und Deckbeschichtung, Farbton grau, RAL 9007 
Fallgewicht: Epoxid-Beschichtung, Farbton blau, RAL 5005

>> Betriebsdaten bitte in nachfolgendem Anforderungsbogen definieren

Hersteller:	VAG GmbH
		Carl-Reuther-Str. 1	
		68305 Mannheim
		Deutschland
		www.vag-group.com

Varianten:
- Antriebsanordnung und Fallrichtung wählbar
- Steuerschrank zur Vor-Ort Steuerung
- Öltemperaturschalter
- Ölniveauschalter
- Externe Auslösung (Rohrbruchsicherung / Schwimmerschalter)
- mit Erdbebensensor (P-Wellenauslösung)
- Weiteres Zubehör und Ausführungen auf Anfrage 

Stück ........    €/Stück ........    €/Pos. .......

Anforderungen zu Fallgewichtsantrieb VAG HYsec PRO

Projekt.....................................................

1. Armatur

 Absperrklappe		 Ringkolbenventil 

Nennweite				DN      		Medium      

Nenndruck				PN      		Betriebsdruck       bar

Durchflussmenge			normal	      m³/h	max.       m³/h

Einbau in der Leitung		 horizontal	   vertikal     Einbau Abmessung (siehe Skizze)

2. Antriebsanordnung

Standard

	in Fließrichtung rechts				in Fließrichtung links

 

 

Gewicht
in Fließrichtung
 fallend

Gewicht
gegen Fließrichtung
 fallend

Gewicht
in Fließrichtung 
fallend

Gewicht
gegen Fließrichtung 
fallend

3. Funktion 

 Schnellschlussarmatur		
 Schnellöffnungsarmatur 			
 Rohrbruchsicherung		
 Pumpenschutzarmatur 	

4. Hydraulischer Fallgewichtsantrieb
Zweistufige Kolbendämpfung unabhängig voneinander einstellbar

Schließzeit 	1.Stufe     Sek.
		2.Stufe     Sek.
		 Manuelle Auslösung notwendig

Öffnungszeit:	      Sek.

Motor:		Spannung		 400 V/50 Hz Standard

		Sonderspannung	       V       Hz

		Schutzart		 IP 67 Standard
					 IP68 Unterölmotor

 Schaltschrank: 	oder 	 Klemmenkasten (Standard)

		 Direkt an Armatur montiert (Standard)
		 für Wandmontage (Kabel und Befestigungsmaterial bauseits)

Magnetventil:	 Spannung 24 VDC Standard
		 Sonderspannung       V

Fallgewichtsauslösung:	 bei Stromausfall	
				 wenn Spannung ansteht
				 Erdbebensicherung

Auslösung bei Rohrbruch:	 Staurohrgarnitur			Bei Rohrbruchsicherung 
				 Pendel				Auslösemenge:
				 Durchflussmesser (4 -20 mA)	       m³/s

Endschalter:		 EUCHNER 3 St. (offen, geschlossen u. 90% offen) (Standard)

			 Sonderschalter      

Sonstiges:		 Öltemperaturschalter 
			 Ölniveauschalter
			 Licht im Schaltschrank
			      	

Bemerkungen: